检  测  报  告

报告编号:SDLJ21062605号

| 项目名称： | 山东信昌电力设备有限公司例行检测 |
| --- | --- |
| 检测类别： | 无组织废气、有组织废气、工业企业厂界环境噪声 |
| 委托单位： | 山东信昌电力设备有限公司 |
| 报告日期： | 2021年06月30日 |

山东绿景检测有限公司

（加盖检验检测专用章）

声     明

1、检验检测报告未经三级审核，无编制、审核、批准（授权签字人批准）签字无效，检验检测报告未盖山东绿景检测有限公司检验检测专用章和骑缝章无效，检验检测报告内容涂改、增删、部分复印无效。

2、未经本公司批准不得复制（全文复制除外）报告或证书。

3、委托单位对本报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期视为无异议。

4、对委托单位送样检测仅对样品负责。

5、检测结果仅对本次采集样品负责。

6、本公司对检验检测报告结果不予判定。

7、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务；未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

8、本报告分为正本和副本，正本交委托单位，副本连同原始记录由本公司存档管理。

9、 标注*符号的检测项目为分包检测项目。

联系地址：山东省潍坊市高新区金马路玉清街路口西北角金马路211号

邮政编码：261000

联系电话：13325255836

邮    箱：lvjingzixun@126.com

目      录

1、空气及废气检测结果报告表（无组织废气）	1

2、有组织废气检测报告表	2

3、噪声检测结果报告表（工业企业厂界环境噪声）	6

附表1：检测期间气象参数

附表2：检测方法依据一览表

附图：监测点位示意图

编制：                           审核：                        批准：

日期：                           日期：                        日期：

# 无组织废气检测报告表

报告编号：SDLJ21062605

| 检测类别 | 无组织废气 | 采样日期 | 2021.06.26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测方法依据 | GB/T15432-1995环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法(含修改单) HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 548-2016固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 |  |  |  |
| 主要检测设备 | 电子天平、分光光度计、微量滴定管 |  |  |  |
| 检测项目 | 颗粒物（mg/m3） |  |  |  |
| 监测点位 | 上风向1#监测点 | 下风向2#监测点 | 下风向3#监测点 | 下风向4#监测点 |
| 样品编号 | 20210626A-g1 | 20210626A-g2 | 20210626A-g3 | 20210626A-g4 |
| 第一次 | 0.167 | 0.268 | 0.234 | 0.284 |
| 第二次 | 0.184 | 0.302 | 0.368 | 0.319 |
| 第三次 | 0.200 | 0.301 | 0.352 | 0.401 |
| 检测项目 | 氨（mg/m3） |  |  |  |
| 监测点位 | 上风向1#监测点 | 下风向2#监测点 | 下风向3#监测点 | 下风向4#监测点 |
| 样品编号 | 20210626A-e1 | 20210626A-e2 | 20210626A-e3 | 20210626A-e4 |
| 第一次 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
| 第二次 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| 第三次 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| 检测项目 | 氯化氢（mg/m3） |  |  |  |
| 监测点位 | 上风向1#监测点 | 下风向2#监测点 | 下风向3#监测点 | 下风向4#监测点 |
| 样品编号 | 20210626A-f1 | 20210626A-f2 | 20210626A-f3 | 20210626A-f4 |
| 第一次 | ND | ND | ND | ND |
| 第二次 | ND | ND | ND | ND |
| 第三次 | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |  |

以下空白

# 有组织废气检测报告表

报告编号：SDLJ21062605

| 检测点位 | 热镀锌排气筒(DA001) |  | 采样日期 |  | 2021.06.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内径（m） | 1.2 |  | 排气筒高度(m) |  | 15 |
| 检测方法依据 | HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 548-2016固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 |  |  |  |  |
| 主要检测设备 | 电子天平、分光光度计、微量滴定管 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 颗粒物、氨、氯化氢 |  |  |  |  |
| 检测结果 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  |
| 标干流量（Nm³/h） | 47330 | 46921 |  | 46863 |  |
| 颗粒物排放浓度（mg/ m³） | 3.9 | 3.7 |  | 3.8 |  |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 1.8×10-1 | 1.7×10-1 |  | 1.8×10-1 |  |
| 标干流量（Nm³/h） | 46604 | 46884 |  | 47020 |  |
| 氨排放浓度（mg/ m³） | 1.96 | 1.92 |  | 1.99 |  |
| 氨排放速率（kg/h） | 9.1×10-2 | 9.0×10-2 |  | 9.4×10-2 |  |
| 氯化氢排放浓度（mg/ m³） | 5.7 | 5.2 |  | 5.5 |  |
| 氯化氢排放速率（kg/h） | 2.7×10-1 | 2.4×10-1 |  | 2.6×10-1 |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |

以下空白

# 有组织废气检测报告表

报告编号：SDLJ21062605

| 检测点位 | 天然气燃烧排气筒（DA002） |  |  |  | 采样日期 |  |  | 2021.06.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内径（m） | 0.7 |  |  |  | 排气筒高度(m) |  |  | 15 |
| 检测方法依据 | HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ/T398-2007固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要检测设备 | 电子天平、烟气分析仪、林格曼黑度图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  | 第一次 |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |
| 标干流量（Nm³/h） | 3967 |  | 3802 |  |  | 3801 |  |  |
| 含氧量（%） | 4.9 |  | 4.6 |  |  | 5.0 |  |  |
| 颗粒物排放浓度（mg/ m³） | 6.9 |  | 6.7 |  |  | 6.8 |  |  |
| 颗粒物折算浓度（mg/ m³） | 7.5 |  | 7.1 |  |  | 7.4 |  |  |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 2.7×10-2 |  | 2.5×10-2 |  |  | 2.6×10-2 |  |  |
| 标干流量（Nm³/h） | 3795 |  | 3620 |  |  | 3610 |  |  |
| 含氧量（%） | 5.5 |  | 5.6 |  |  | 5.2 |  |  |
| 氮氧化物排放浓度（mg/ m³） | 35 |  | 38 |  |  | 37 |  |  |
| 氮氧化物折算浓度（mg/ m³） | 40 |  | 43 |  |  | 41 |  |  |
| 氮氧化物排放速率（kg/h） | 1.3×10-1 |  | 1.4×10-1 |  |  | 1.3×10-1 |  |  |
| 二氧化硫排放浓度（mg/ m³） | 10 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
| 二氧化硫折算浓度（mg/ m³） | 11 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 二氧化硫排放速率（kg/h） | 3.8×10-2 |  | 3.3×10-2 |  |  | 3.2×10-2 |  |  |
| 林格曼黑度（级） | 1级 |  | 1级 |  |  | 1级 |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |

以下空白

# 有组织废气检测报告表

报告编号：SDLJ21062605

| 检测点位 | 酸雾洗涤塔排气筒（DA003） |  |  |  | 采样日期 |  |  | 2021.06.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内径（m） | 1.4 |  |  |  | 排气筒高度(m) |  |  | 15 |
| 检测方法依据 | HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 548-2016固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要检测设备 | 分光光度计、微量滴定管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 氨、氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  | 第一次 |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |
| 标干流量（Nm³/h） | 56154 |  | 55903 |  |  | 55654 |  |  |
| 氨排放浓度（mg/ m³） | 1.97 |  | 1.95 |  |  | 1.98 |  |  |
| 氨排放速率（kg/h） | 1.1×10-1 |  | 1.1×10-1 |  |  | 1.1×10-1 |  |  |
| 氯化氢排放浓度（mg/ m³） | 5.6 |  | 5.8 |  |  | 5.9 |  |  |
| 氯化氢排放速率（kg/h） | 3.1×10-1 |  | 3.2×10-1 |  |  | 3.3×10-1 |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |

以下空白

# 有组织废气检测报告表

报告编号：SDLJ21062605

| 检测点位 | 酸雾洗涤塔排气筒（DA004） |  |  |  | 采样日期 |  |  | 2021.06.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内径（m） | 1.4 |  |  |  | 排气筒高度(m) |  |  | 15 |
| 检测方法依据 | HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 548-2016固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要检测设备 | 分光光度计、微量滴定管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 氨、氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  | 第一次 |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |
| 标干流量（Nm³/h） | 57489 |  | 58479 |  |  | 58805 |  |  |
| 氨排放浓度（mg/ m³） | 1.94 |  | 1.96 |  |  | 1.93 |  |  |
| 氨排放速率（kg/h） | 1.1×10-1 |  | 1.1×10-1 |  |  | 1.1×10-1 |  |  |
| 氯化氢排放浓度（mg/ m³） | 6.1 |  | 5.7 |  |  | 5.4 |  |  |
| 氯化氢排放速率（kg/h） | 3.5×10-1 |  | 3.3×10-1 |  |  | 3.2×10-1 |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |

以下空白

# 工业企业厂界环境噪声检测结果报告表

报告编号：SDLJ21062605

| 检测类别 | 工业企业厂界环境噪声 |  | 检测日期 |  | 2021.06.26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气象条件 | 无雨雪，无雷电，风速为5m/s以下 |  |  |  |  |  |
| 检测方法依据 | GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 |  |  |  |  |  |
| 主要检测设备 | AWA6228+多功能声级计 |  |  |  |  |  |
| 校准数据 | 昼间测量前校准值：93.8dB(A) 测量后校准值：93.8dB(A) 夜间测量前校准值：93.8dB(A) 测量后校准值：93.8dB(A) |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 等效连续A声级 |  |  |  |  |  |
| 检测点位置 （见附图） | 1#东厂界外 | 2#南厂界外 |  | 3#西厂界外 |  | 4#北厂界外 |
| 昼间Leq（dB(A)） | - | - |  | 57.0 |  | 58.6 |
| 夜间Leq（dB(A)） | - | - |  | 48.0 |  | 47.7 |
| 备注 | 东厂界紧邻潍坊鲁豹田野装备有限公司无法检测 南厂界紧邻盛瑞农业装备无法检测 |  |  |  |  |  |

以下空白

# 附表1：检测期间气象参数

| 采样日期 | 采样时间 | 气温 （℃） | 大气压 （kPa） | 风向 风速（m/s） | 总云 | 低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.06.26 | 8:32 | 27 | 100.6 | 东南风0.5 | 4 | 2 |
|  | 10:27 | 30 | 100.4 | 东南风0.5 | 4 | 2 |
|  | 12:29 | 33 | 100.1 | 东南风0.5 | 4 | 2 |

# 附表2：检测方法依据一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | HJ836-2017 | 重量法 | 1.0mg/m3 | HJ/T397-2007 HJ/T373-2007 |
|  | 二氧化硫 | HJ 57-2017 | 定电位电解法 | 3mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | HJ 693-2014 | 定电位电解法 | 3mg/m3 |  |
|  | 氨 | HJ 533-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.25 mg/m3 |  |
|  | 氯化氢 | HJ 548-2016 | 硝酸银容量法 | 2mg/m3 |  |
|  | 林格曼黑度 | HJ/T398-2007 | 林格曼烟气黑度图法 | / |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | GB/T15432-1995 | 重量法 | 0.001mg/m3 | HJ/T194-2017 HJ/T55-2000 |
|  | 氨 | HJ 533-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.01mg/m3 |  |
|  | 氯化氢 | HJ 548-2016 | 硝酸银容量法 | 2mg/m3 |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | GB12348-2008 | / | / | HJ706-2014 |
| 备注 | / |  |  |  |  |

以下空白

# 附图：监测点位示意图

N

2#

3#

树林

4#

3#

4#

1#

潍坊鲁豹田野装备有限公司

路

1#

2#

盛瑞农业装备

风向

无组织废气检测点位

农   田

厂界噪声检测点位

报告结束